SPIS TREŚCI:

str.

1.0.	WSTĘP	2

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania	2

1.2.	Forma opracowania	2

1.3.	Lokalizacja	2

1.4.	Podstawa opracowania	3

1.5.	Inwestor	3

2.0.	Warunki gruntowo- wodne	3

3.0.	Opis rozwiązania projektowego.	4

3.1.	Założenia obliczeniowe, schematy statyczne, podstawowe wyniki obliczeń	4

3.2.	Posadowienie	5

3.3.	Konstrukcja obiektu	6

3.4.	Materiały konstrukcyjne i zabezpieczenia antykorozyjne	7

SPIS RYSUNKÓW:

Plan sytuacyjny								rys. nr 1

Rzut fundamentów. Przekrój A-A						rys. nr 2

Ściana oporowa								rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

# WSTĘP

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w Boguszowie Gorcach (woj. dolnośląskie). Opracowanie zawiera projekt budowlany zamienny składowiska osadu odwodnionego SKO.

Szczegółowy zakres opracowania wynika ze spisu treści.

# Forma opracowania

Opracowanie jest projektem budowlanym zamiennym branży architektoniczno- konstrukcyjnej w/w obiektu położonego na oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach.

Opracowanie ma posłużyć do zmiany pozwolenia na budowę w części dotyczącej składowiska osadu odwodnionego SKO.

# Lokalizacja

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach nr 71, 78 w gminie Czarny Bór. 
Teren oczyszczalni ścieków (o powierzchni 7,83 ha w graniach ogrodzenia) położony jest w gminie Czarny Bór w pobliżu miasta Boguszów Gorce, między rzeką Lesk, a drogą Boguszów — Czarny Bór. Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu położona jest na północnym stoku rzędnych 490,00-498,00 m n.p.m. i łagodnie opada w kierunku w/w rzeki. Teren na przeważającej powierzchni płaski (490,00-492,00 m n.p.m.) jedynie na granicy północno-wschodniej strony zakończony skarpami i murkami oporowymi (492,00-498,00 m n.p.m.). Teren jest ogrodzony.

Lokalizację projektowanego składowiska obrazuje rys.1.

# Podstawa opracowania

Opracowanie sporządzono na podstawie następujących głównych materiałów:

[1] Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

[2] Projekt budowlany branży architektoniczno- konstrukcyjnej , geologia inżynierska z lutego 2007 oraz projekt branży technologicznej z czerwca 2007 wykonany  przez spółkę PROJ-EKO z  Piły

[3] Dokumentacja archiwalna Magazynu skratek opracowana przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska Ekomprojekt

Sp. z o.o. we wrześniu 1993r.

[4] Obliczenia statyczne elementów łukowych ABM firmy Honco Polska Sp. z o.o., Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o.

[5] Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 terenu oczyszczalni

[6] Przepisy prawne (przytoczone w tekście), dane literaturowe, normy branżowe

[7] Wizja lokalna w terenie.

# Inwestor

Inwestorem przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.

# Warunki gruntowo- wodne

Badania makroskopowe wykazały, że w podłożu od powierzchni zalegają grunty zróżnicowane litologicznie i genetycznie. W celu ich scharakteryzowania – wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

I   -  nasypy niebudowlane( NN), naniesione zostały w trakcie wyrównywania terenu pod obiekty oczyszczalni ścieków. Są to grunty niejednorodne, złożone z kamieni (otoczaki, grys, tłuczeń), piasków i żwirów oraz gliny pylastej. W ich obrębie, w czasie opadów atmosferycznych bądź roztopów, mogą się tworzyć lokalne sączenia.

Jako stosunkowo młode, słabo skomprymowane, mają dużą porowatość i uznano je za grunty luźne. Szacuje się, ze wartość stopnia zagęszczenie wynosi ID < 0,33.

Miąższość nasypów jest zróżnicowana i waha się od 0,7 do 1,6m.

IIa – namuły – stanowiące stropową partię utworów rzecznych - stwierdzone zostały w wykopach 1,2,5 i 6. Tworzą one lokalne soczewki o niewielkiej miąższości od 0,3 do 0,6m. Są to grunty o konsystencji twardoplastycznej do plastycznej (IL = 0,20-0,30). Pod wpływem zawilgocenia łatwo ulegają uplastycznieniu.

IIb – wilgotne, mokre i nawodnione żwiry i otoczaki stanowią podłoże dla w/w gruntów we wszystkich wykopach. W stropowych partiach frakcji kamienistej występuje przeważający procent frakcji żwirowej, który maleje z głębokością na korzyść otoczaków. Są to okruchy skał transportowane przez potok i osadzone w jego dolinie - najczęściej wielkości od 2,0 do 15,0 cm, słabo wysortowane, średnio lub słabo obtoczone . Niemożność uzyskania miarodajnych wyników stopnia zagęszczenia przez sondowanie pozwala jedynie – na podstawie doświadczenia, materiałów archiwalnych i postępu robót ziemnych – ustalić, że są to grunty zagęszczone, dla których  przyjęto wartość stopnia zagęszczenia  ID > 0,67. Przyjmując to kryterium określono normowe wartości dla tej warstwy odpowiednio: wilgotności naturalnej –  Wn = 14 % i ciężaru objętościowego -  = 2,1 T/m3.

Całkowita miąższość tej warstwy nie jest znana, gdyż do głębokości 3,6m nie osiągnięto jej spągu. Z danych archiwalnych wynika, że warstwa żwirowo-kamienista sięga do głębokości 5,5 – 6,0m zalegając na wietrzelinie skał permskich.

Ustabilizowany pozom  wody gruntowej /stwierdzono we wszystkich wykopach / w strefie głębokości od 2,0 do 2,5m ppt. Wodonoścem jest tu warstwa żwirów i otoczaków rzecznych, w których woda tworzy swobodne lustro. Aby ustalić jego przebieg i przypuszczalny poziom wykonano dodatkowo pomiary wody w miejscowej studni i w potoku Lesk.

Zmierzony poziom wody w studni znajdował się na głębokości 2,50 m ppt, co odpowiada rzędnej – 490,20m npm.

# Opis rozwiązania projektowego.

## Założenia obliczeniowe, schematy statyczne, podstawowe wyniki obliczeń

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano w oparciu o obowiązujące normy i przepisy, a w szczególności:

PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne.

PN-82/B-02003  Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia  
                           technologiczne i montażowe.

PN-80/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: 2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i  projektowanie

Ściana oporowa

Obciążenia stałe przyjęto wg normy.

Oddziaływania od powłoki walcowej (w poziomie korony), na postawie obliczeń [4] :

- Moment zginający		M=10.42 kNm

- Siła pozioma (rozpór)		Ph=13.6 kN

- Siła pionowa			P=26.0 kN

Podstawowe wyniki obliczeń

Warunki stateczności ściany oporowej

- obrót				n1=Mu/Mw=1.751.5

- przesunięcie			n2=G*f/E=2.071.25

Obliczenia statyczne i podstawowe wyniki zamieszczono w załączniku do egz. archiwalnego dokumentacji.

## Posadowienie

Istniejący poziom placu				490.70 m n.p.m

Projektowany poziom placu			490.70 m n.p.m.
Poziom posadowienia ściany oporowej		489.50m n.p.m.

Ściany oporowe zadaszenia posadowione w gruncie rodzimym w warstwie żwirów i otoczaków o stopniu zagęszczenia ID≥0.67, powyżej poziomu wody gruntowej.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i fundamentowych należy zdjąć warstwy filtracyjne składowiska w niezbędnym zakresie do poziomu folii izolacyjnej, wyciąć ją z nadmiarem umożliwiającym późniejsze jej wywinięcie na ściany projektowanego placu

## Konstrukcja obiektu

Składowisko osadu w postaci płyty z warstwami filtracyjnymi i drenażem (istniejące), ograniczone z dwóch stron ściankami oporowymi, z zadaszeniem z powłoki ABM (nowoprojektowane) wg firmy Honco Polska Sp. z o.o., Śląskiego Konsorcjum Ekologicznego Sp. z o.o.

Wymiary zewnętrzne w rzucie 17.30 x 30.02m.

- Dane ogólne

Powierzchnia zabudowy			519.35m2

Kubatura					4471.93m3

Warstwy nawierzchni placu (istniejące):

- płyty ażurowe

- warstwy filtracyjne:

piasek średni i gruby	d=(0,3 – 2,0)mm

żwirek				d=(2,0 – 5,0)mm

żwir				d=(5 – 20)mm

- drenaż DN100

Ściany oporowe

Ściany oporowe o szerokości podstawy 2.70m i wysokości ściany 2.85m i grubościach odpowiednio 40 i 30cm, zaprojektowano z betonu B20 zbrojonego stalą A-IIIN.

Ściany podzielono w połowie długości dylatacją na 2. odcinki o długości 15.00m.

W trakcie betonowania korony należy osadzić marki do zamocowania powłoki ABM (dostawa Honco Polska Sp. z o.o., Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o.).

Powłoka ABM

Projektuje się jednopowłokowe przekrycie łukowe o rozpiętości 17,0m z samonośnych profili ABM, wg osobnego opracowania.

## Materiały konstrukcyjne i zabezpieczenia antykorozyjne

- Materiały konstrukcyjne

- BETON B20

Beton podłoży klasy B10.

- STAL ZBROJENIOWA      - AIII N,

- Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

- Izolacje wodochronne betonu:

- izolacja powierzchni na styku z gruntem suchym – powłoka abizol R+P,

- izolacja pozioma papa termozgrzewalna P64/1200,

CAŁOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonać zgodnie z projektem technicznym budowlanym , technologicznym i projektami branżowymi.

Opracowanie:

(mgr inż. D.Lechnik)