SPIS TREŚCI:

str.

1.0.WSTĘP	3

1.1.Przedmiot opracowania	3

1.2.Forma opracowania	3

1.3.Zakres opracowania	3

1.4.Cel opracowania	3

1.5.Podstawa opracowania	3

1.6.Zamawiający	4

2.0. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE	4

2.1. Rodzaje projektowanych sieci	4

2.2. Trasa	5

2.3. Usytuowanie wysokościowe	5

2.4. Zastosowane rury ( materiał, średnice, klasa )	5

2.5. Łuki, kolana i kształtki na sieciach	6

2.6. Przejścia rurociągów pod drogami	6

2.7.	 Obiekty sieciowe	7

2.7.1.	Studzienki kanalizacyjne	7

2.7.2.	Studzienki armatury	7

3.0. MORFOLOGIA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU   
       OCZYSZCZALNI	8

3.1. Morfologia terenu	8

3.2.	Warunki gruntowo – wodne	9

4.0. WYTYCZNE WYKONANIA PROJEKTOWANYCH SIECI	10

4.1. Prace przygotowawcze	10

4.2.Wykopy	10

4.3.Odwodnienie wykopów	11

4.4.Posadowienie rurociągów	11

4.5.Układanie i łączenie rurociągów	12

4.6.Zasypywanie wykopów	12

4.7.Próba szczelności rurociągu	13

4.8.Uwagi końcowe	13

5.0.ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SIECI I OBIEKTÓW SIECIOWYCH	13

SPIS RYSUNKÓW:

- Plan sytuacyjny, podz; 1:500

- Profile rurociągów osadu z  „KST” do „SOO”; podz. 1:100/100

- Profile rurociągów wód nadosadowych z  „KST” do Si1; podz. 1:100/100

- Profile rurociągów sprężonego powietrza z „SD” do „KST” i „RB”; podz. 1:100/100

- Profil rurociągu ścieków oczyszczonych z istn. kanału odpływowego do „PSO”; podz. 1:100/100

- Profile rurociągów ścieków oczyszczonych z „PSO” do „SOO” i „BKP”; podz. 1:100/100

- Profil rurociągu preparatu pix z „PIX” do „KR-2”; podz. 1:100/100;

- Profil rurociągu spustowego z „PIX” do Si3; podz. 1:100/100

- Profil kanalizacji  z „SKO” do Si2; podz. 1:100/100

- Profil kanalizacji  z „SOO” do S4; podz. 1:100/100

- Profil przyłącza wodociągowego do studzienki SZ2; podz. 1:100/100

- Studzienka SZ1; podz. 1:50

- Studzienka SZ2; podz. 1:50

OPIS TECHNICZNY

# 1.0.WSTĘP

# 1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania są sieci technologiczne na przebudowywanej 
i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Boguszowie - Gorcach.

# 1.2.Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym (technicznym) sieci technologicznych na oczyszczalni ścieków w Boguszowie - Gorcach.

Opracowanie niniejsze składa się z części opisowej i rysunkowej, zawartych w jednej teczce.

# 1.3.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia od strony technologiczno – instalacyjnej poszczególne sieci: ich rodzaj, usytuowanie w planie, przebieg wysokościowy, uzbrojenie sieci i inne szczegóły rozwiązań technicznych.

W zakres opracowania nie wchodzą następujące odcinki i rodzaje sieci ujęte we wcześniejszym projekcie technologii:

- rurociągi technologiczne w obrębie ( obrysie ) poszczególnych obiektów,

Szczegółowy zakres opracowania wynika ze spisu treści.

# 1.4.Cel opracowania

Opracowanie to jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzającego do polepsze-nia stanu środowiska poprzez właściwe oczyszczenie ścieków z miejscowości Boguszów - Gorce i okolic wprowadzanych do odbiornika (rzeka Lesk).

Bezpośrednio, niniejsze opracowania ma na celu określenie technicznych rozwiązań niezbędnych do powstania oczyszczalni ścieków zapewniającej prawidłowe oczyszczenie zakładanych ilości ścieków Qdśr=3 000m3/d.

# 1.5.Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie następujących głównych materiałów:

[1] 	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

[2] 	Kontrakt zawarty w dniu 4.10.2006 r. pomiędzy Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji z Wałbrzycha, a Przedsiębiorstwem Inżynierii Ochrony Środowiska „EKOKLAR” z Piły.

[3] 	Koncepcja technologiczna pn; ”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
	Boguszów Gorce” opracowana w grudniu 2006 r. przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO sp. z o.o z Piły.

[4]	Projekt budowlany pn; ”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
	Boguszów Gorce” opracowany w lutym 2007 r. przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO sp. z o.o z Piły.

[5] 	Opinia geologiczna opracowana przez geologa mgr Halinę Kościówko -
Smolikowską  z Wałbrzycha w lutym 2007 r.

[6] 	Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego l.dz. 
RITiZP.7323/54/06 z dnia 11.12.2006 r. sporządzony przez Urząd Gminy Czarny Bór

[7] 	Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 terenu oczyszczalni.

[8] 	Przepisy prawne (przytoczone w tekście), dane literaturowe, normy branżowe

[9] 	Wizja lokalna w terenie.

# 1.6.Zamawiający

Inwestorem przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.

# 2.0. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

# 2.1. Rodzaje projektowanych sieci

W niniejszym projekcie rozróżnia się głównie projektowane sieci z uwagi na przesyłane medium. Uwzględniając to kryterium można wyróżnić:

- rurociągi osadu o średnicy Dy 125, Dy 160,

- rurociągi sprężonego powietrza o średnicy DN 150, DN 200, DN 250, DN 300

- rurociągi wody ( wodociąg) o średnicy Dy 40, Dy 63,

- rurociągi wody technologicznej ( ścieki oczyszczone) o średnicy Dy 65, Dy 90, 
Dy 110, Dy 160,

- rurociągi ścieków wewnętrznych o średnicy Dy 0,20, Dy 0,16,

Uwaga:

- Dla rurociągów ciśnieniowych ( tj. wykonanych z rur ciśnieniowych ) stosuje się oznaczenie, w którym średnica nominalna podana jest w milimetrach 
(np. DN150 ),

- Dla rurociągów grawitacyjnych ( tj. wykonanych z rur bezciśnieniowych ) stosuje się oznaczenie, w którym średnica nominalna podana jest m. metrach
 ( np. DN 0,15 ).

- W przypadku rurociągów ciśnieniowych z tworzyw sztucznych podana średnica jest średnicą zewnętrzną.

# 2.2. Trasa

Trasa projektowanych sieci pokazana jest na planie sytuacyjnym ( rys. 1 ).

# 2.3. Usytuowanie wysokościowe

Przebieg wysokościowy projektowanych sieci pokazany jest na profilach (rys. 2-11).

Układ wysokościowy projektowanych sieci uwzględnia m.in.:

- głębokość przemarzania gruntu wynoszącą dla rejonu klimatycznego Boguszowa Gorce Hz=1,0 m,

- obciążenia mechaniczne rurociągu,

- sytuację wysokościową projektowanych i istniejących obiektów i sieci w aspekcie wzajemnych połączeń i kolizji

# 2.4. Zastosowane rury ( materiał, średnice, klasa )

W ramach projektowanych sieci pod względem materiału rur można wyróżnić następujące rodzaje:

- rury PEHD ciśnieniowe klasy PN6,3 łączone przez zgrzewanie lub łączniki elektrooporowe,

- rury PVC bezciśnieniowe (do kanalizacji zewnętrznej) łączone na kielich z uszczelka gumową,

- rury ze stali kwasoodpornej,

Średnice projektowanych rurociągów ciśnieniowych dobierano głównie  w oparciu o kryterium odpowiedniej prędkości przepływu zależnej od rodzaju medium. Projektowane sieci mają zakres średnic nominalnych 32 – 300 mm.

W ramach określenia klasy rurociągu wprowadzono podstawowe rozróżnienie pomiędzy: rurociągami bezciśnieniowymi i ciśnieniowymi ( por. p.2.1).

Uwaga:

- Dobrane rurociągi pod względem materiałowym należy traktować jako rozwiązanie jedno z możliwych, zwłaszcza w kontekście dużej różnorodności ofert na rynku instalacyjnym.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów dla wykonania poszczególnych sieci pod warunkiem równorzędności rozwiązania. Przy zmianie rodzaju materiału pozostałe parametry sieci określone w niniejszym projekcie (średnica wewnętrzna, trasa, rzędna itp.) powinny zostać niezmienne lub analogiczne.

# 2.5. Łuki, kolana i kształtki na sieciach

Na projektowanych sieciach należy stosować generalnie dwa rodzaje kształtek:

- kształtki gotowe (fabryczne): dotyczy to w szczególności rurociągów z tworzyw sztucznych (PVC, PE), dla których należy stosować katalogowe łuki, kolana, łączniki itp. oraz stosować uzupełniająco załamania trasy w ramach dopuszczalnego odchylenia osiowego danego rurociągu,

Przy przejściach rurociągów z jednego materiału na drugi (PVC-stal, PE- stal,) należy stosować typowe kształtki przejściowe (tuleje kołnierzowe, króćce jednokołnierzowe FW, króćce kołnierzowo-kielichowe E-W itp.) lub inne metody ( np. kołnierze Combi, połączenia STRAUB), których nie określa się szczegółowo z uwagi na dużą różnorodność rozwiązań na rynku instalacyjnym.

Zastosowane rozwiązanie musi być oczywiście zgodne z odpowiednimi parametrami całej sieci (klasa, średnica, odporność na korozję itp.).

W przypadku braku typowych przejść, należy stosować wykonywane warsztatowo stalowe kształtki przejściowe

# 2.6. Przejścia rurociągów pod drogami

Wśród projektowanych sieci występują odcinki rurociągów biegnące pod drogami.

Z uwagi na odpowiednie zagłębienie rur w tych odcinkach jak i niewielkie natężenie ruchu rurociągi te nie wymagają specjalnego zabezpieczenia z tytułu obciążeń pochodzących od pojazdów.

# 2.7.	 Obiekty sieciowe

# 2.7.1.	Studzienki kanalizacyjne

Na  projektowanej  sieci  występują studzienki kanalizacyjne S1-S5, które można zakwalifikować jako obiekty sieciowe.

Uwaga:

Pod    względem    konstrukcyjnym   wszystkie studzienki S1-S2 projektowane są do wykonania analogicznie do typowych studzienek połączeniowych z  kręgów  prefabrykowanych żelbetowych  D=1,0 m   przykrytych płytą pokrywową z włazem  żeliwnym  lekkim  lub  ciężkim  (zależnie od lokalizacji studzienki, odpowiednio poza drogami i w drogach).

Studzienki  należy  posadowić  na 25cm płycie betonowej z betonu B-15 fundowanej na podsypce z piasku. Dolną część studzienki, do poziomu powyżej rurociągu w studzience, wykonać należy jako kręgi  prefabrykowane  z  wykonanymi  odpowiednimi (co do  średnicy  i  rozmieszczenia  w  planie  i wysokościowo) tulejami  przejść wodoszczelnych projektowanych rurociągów.

Górną część studzienki należy wykonać z płytą stropową przykrywającą kręgi    D=1,0  m wyposażoną w otwór do osadzenia włazu d=600mm.

Kręgi żelbetowe należy łączyć przy pomocy uszczelek.

W studzienkach osadzić należy stopnie złazowe.

# 2.7.2.	Studzienki armatury

2.7.2.1 Studzienka SZ1

Zadaniem studzienki jest zabezpieczenie pompowni przy zagęszczaczu grawitacyjnym ZAG przed cofaniem się osadów z komory stabilizacji osadu KST.

Studzienka wykonana będzie z kręgów żelbetowych DN 1200 przykrytych płytą pokrywową z włazem DN 600  żeliwnym  ciężkim. Studzienkę  należy  posadowić  na 25cm płycie betonowej z betonu B-15 fundowanej na podsypce z piasku. Dolną część studzienki, do poziomu powyżej rurociągu w studzience, wykonać należy jako kręgi  prefabrykowane  z  wykonanymi  odpowiednimi (co do  średnicy  i  rozmieszczenia  w  planie  i wysokościowo) tulejami  przejść wodoszczelnych projektowanych rurociągów.

Wewnątrz studzienki zamontowane zostaną zawór zwrotny kulowy DN 125 typu  6516, oraz zasuwa miękouszczelniona kołnierzowa DN 125 typu 2111 NBR. Projektowana armatura jest prod. JAFAR SA Jasło.

2.7.2.1 Studzienka SZ2

Zadaniem studzienki jest umożliwienie odwodnienia instalacji na okres zimy.

Studzienka wykonana będzie  z kręgów żelbetowych DN 1000 przykrytych płytą pokrywową z włazem DN 600  żeliwnym  lekkim. Studzienkę  należy  posadowić  na 25cm płycie betonowej z betonu B-15 fundowanej na podsypce z piasku. Dolną część studzienki, do poziomu powyżej rurociągu w studzience, wykonać należy jako kręgi  prefabrykowane  z  wykonanymi  odpowiednimi (co do  średnicy  i  rozmieszczenia  w  planie  i wysokościowo) tulejami  przejść wodoszczelnych projektowanych rurociągów.

Wewnątrz studzienki zamontowany zostanie zawór przelotowy DN 25 ze spustem, natomiast na zewnątrz zawór czerpalny ze złączką do węża DN 25.

# 3.0. MORFOLOGIA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU 
          OCZYSZCZALNI

# 3.1. Morfologia terenu

Badania prowadzone były na terenie oczyszczalni ścieków położonej w pobliżu wsi Czarny Bór. Pod względem morfologicznym jest to o mało urozmaiconej rzeźbie wycinek prawostronnej części doliny potoku Lesk. Przed budową oczyszczalni był to teren zalewowy o charakterze bagiennym, który w trakcie realizacji inwestycji wyrównano i utwardzono nawożąc m.in. kamienie w postaci otoczaków, grysu i tłucznia. Generalnie obszar oczyszczalni pochylony jest ku południowi, tj. w stronę potoku a bezwzględne wysokości w rejonie badań wahają się od 490,0 do 493,0m npm.

Podłoże tego rejonu budują górnokarbońskie narkozy i łupki przecięte permskimi wulkanitami – porfirami i melafirami. Na tych utworach niezgodnie zalegają holoceńskie osady rzeczne (fQh) wykształcone w postaci mad i gruntów żwirowo-kamienistych. Wierzchnią warstwę stanowią nasypy niebudowlane, które złożono wyrównując nierówności terenowe.

# 3.2.	Warunki gruntowo – wodne

a) warunki wodne

Badania prowadzone były w lutym 2007, po okresie niewielkich opadów atmosferycznych. Wykazały one, że występująca w podłożu woda gruntowa tworzy zarówno lokalne sączenia jak i ciągły horyzont wodonośny o swobodnym zwierciadle.

Sączenia stwierdzone zostały w górnych partiach podłoża, w strefie głębokości 0,7 – 1,5m ppt. Były to wycieki o różnym wydatku wody, najczęściej niewielkim, zlokalizowane na stropie nasypu gliniastego, namułów , bądź też żwirów. Źródłem tych sączeń były wody roztopowe - po obfitych opadach śnieżnych - infiltrujące w głąb ziemi.

Ciągły horyzont wodonośny tworzą wody gruntowe stwierdzone we wszystkich wykopach w strefie głębokości od 2,0 do 2,5m ppt. Wodonoścem jest tu warstwa żwirów i otoczaków rzecznych, w których woda tworzy swobodne lustro. Aby ustalić jego przebieg i przypuszczalny poziom wykonano dodatkowo pomiary wody w miejscowej studni i w potoku Lesk.

Zmierzony poziom wody w studni znajdował się na głębokości 2,50 m ppt, co odpowiada rzędnej – 490,20m npm.

b) warunki gruntowe

Badania makroskopowe wykazały, że w podłożu od powierzchni zalegają grunty zróżnicowane litologicznie i genetycznie. W celu ich scharakteryzowania – wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

I   -  nasypy niebudowlane ( NN), naniesione zostały w trakcie wyrównywania terenu pod obiekty oczyszczalni ścieków. Są to grunty niejednorodne, złożone z kamieni (otoczaki, grys, tłuczeń), piasków i żwirów oraz gliny pylastej. W ich obrębie, w czasie opadów atmosferycznych bądź roztopów, mogą się tworzyć lokalne sączenia.

Jako stosunkowo młode, słabo skomprymowane, mają dużą porowatość i uznano je za grunty luźne. Szacuje się, ze wartość stopnia zagęszczenie wynosi ID < 0,33.

Miąższość nasypów jest zróżnicowana i waha się od 0,7 do 1,6m.

IIa – namuły – stanowiące stropową partię utworów rzecznych - stwierdzone zostały w wykopach 1,2,5 i 6. Tworzą one lokalne soczewki o niewielkiej miąższości od 0,3 do 0,6m. Są to grunty o konsystencji twardoplastycznej do plastycznej (IL = 0,20-0,30). Pod wpływem zawilgocenia łatwo ulegają uplastycznieniu.

IIb – wilgotne, mokre i nawodnione żwiry i otoczaki stanowią podłoże dla w/w gruntów we wszystkich wykopach. W stropowych partiach frakcji kamienistej występuje przeważający procent frakcji żwirowej, który maleje z głębokością na korzyść otoczaków. Są to okruchy skał transportowane przez potok i osadzone w jego dolinie - najczęściej wielkości od 2,0 do 15,0 cm, słabo wysortowane, średnio lub słabo obtoczone . Niemożność uzyskania miarodajnych wyników stopnia zagęszczenia przez sondowanie pozwala jedynie – na podstawie doświadczenia, materiałów archiwalnych i postępu robót ziemnych – ustalić, że są to grunty zagęszczone, dla których  przyjęto wartość stopnia zagęszczenia  ID > 0,67. Przyjmując to kryterium określono normowe wartości dla tej warstwy odpowiednio: wilgotności naturalnej –  Wn = 14 % i ciężaru objętościowego -  = 2,1 T/m3.

Całkowita miąższość tej warstwy nie jest znana, gdyż do głębokości 3,6m nie osiągnięto jej spągu. Z danych archiwalnych wynika, że warstwa żwirowo-kamienista sięga do głębokości 5,5 – 6,0m zalegając na wietrzelinie skał permskich.

# 4.0. WYTYCZNE WYKONANIA PROJEKTOWANYCH SIECI

# 4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy   wykonać   prace przygotowawcze  związane z pomiarami, wytyczeniem osi przewodu i obiektów   sieciowych,   badaniem   gruntu,  organizacją  robót, ustaleniem  miejsc  do  odkładania  ziemi  rodzimej,  odwożeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopów, itp.

# 4.2.Wykopy

Uwaga:

Do  robót opisanych poniżej zastosowanie ma norma PN-B-10736. „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Projektowane sieci posadowione zostaną poniżej poziomu  terenu  istniejącego  (w  wykopach),

Zakłada  się  wykonanie  wykopów  pod  sieci  w  formie  wykopów otwartych,   o  ścianach  pionowych  obudowanych.  W  niektórych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, płytkie wykopy) dopuszcza się wykonanie wykopów nieobudowanych, o skarpach nachylonych.

Wykopy pod projektowane sieci należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego  do  poziomu  ok.20  cm  wyższego od projektowanej rzędnej  wykopu.  Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć przez wykop ręczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

# 4.3.Odwodnienie wykopów

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w wykopach nie powinna wystąpić woda gruntowa ( badania geologiczne wskazują jej zaleganie w formie sączeń może wystąpić na głębokości 3,2 m).

Gdyby się jednak okazało, że natrafiono na wodę  należy przystąpić do odwodnienia wykopu.

Zaleca się w miarę  możliwości stosowanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem  wody z dna wykopu w miarę jego głębienia. Należy przy  tym  zwrócić  uwagę,  aby  nie  dopuszczać do rozluźnienia gruntów  podłoża. Odwodnienie  wykopów  nie  może  naruszać  struktury podłoża pod projektowane rurociągi ani podłoża sąsiednich budowli. Wodę  z  wykopów  należy odprowadzać poza teren budowy w miejsca uzgodnione na etapie organizacji zagospodarowania placu budowy.

Uwaga:

Rozwiązanie  kwestii  odwodnienia  wykopu pod projektowane sieci (zasięg,  rodzaj, projekt odwodnień) pozostawia się jako kwestię operacyjną,  do  rozwiązania  na bieżąco przez wykonawcę robót w zależności od aktualnych warunków wodnych występujących w czasie budowy.

# 4.4.Posadowienie rurociągów

Przewody  należy  układać  w wykopie na  odpowiednio przygotowanym podłożu. W zależności od  lokalnych  warunków  stwierdzanych  podczas  robót  ziemnych należy    stosować   następujące   posadowienie   projektowanych rurociągów:

a) przy     gruntach    piaszczystych,    żwirowo-piaszczystych,    piaszczysto-gliniastych,   gliniasto-piaszczystych,   średnio    zwartych  i luźnych nie zawierających kamieni rurociągi można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym,

b) w  gruntach  skalistych, zbitych iłach, gruntach nasypowych z  gruzu należy wykonać podsypkę piaskową lub żwirowo- piaskową o grubości 15-20 cm,                   z jednoczesnym jej zagęszczeniem .

c) w gruntach o niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnorodnym składzie) przy niezbyt głębokim ich zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo-piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z geowłókniny, na którym należy założyć podsypkę żwirowo-piaskową grubości 15-30 cm.

# 4.5.Układanie i łączenie rurociągów

Na  przygotowanym  podłożu  wg  opisanych  zasad  i  na rzędnych określonych  w niniejszym projekcie należy umieścić projektowany rurociąg.  Technologia  układania i montażu jest ściśle związana z rodzajem  danego  rurociągu  (tworzywa).  Należy tu przestrzegać zasad  określonych  przez  producenta rur oraz zasad zawartych w opracowaniach przytoczonych w p.4.8.

# 4.6.Zasypywanie wykopów

Zasypywanie rurociągu ułożonego w wykopie należy przeprowadzać w trzech fazach:

a) wykonanie  warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń.  Warstwę  zasypową  ochronną powinny stanowić grunt nieskalisty,  bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno lub średnioziarnisty.  Wysokość warstwy ochronnej powinna wynosić  30cm  ponad  wierzch  rury.  Zasypkę  należy zagęszczać przez    ubijanie po obu stronach przewodu.

b) po   próbie  szczelności (patrz  poniżej  )  należy  uzupełnić    warstwę ochronną na złączach (jak powyżej),

c) zasyp  wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego należy użyć gruntu  rodzimego. Zasypywanie należy prowadzić warstwami z jednoczesnym  zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań  i  rozpór.

Zasypywanie  rurociągów  układanych  w  projektowanych  nasypach należy przeprowadzać w ramach robót związanych z ukształtowaniem terenu, określonych w stosownym projekcie.

# 4.7.Próba szczelności rurociągu

Po ułożeniu wydzielonego fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej   obsypki   (bez  złącz)  należy  przeprowadzić  próbę szczelności rurociągu.

Próbę  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  warunkami  zawartymi w następujących normach:

PN – EN 1610 	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN –B-10725 	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania nia.

# 4.8.Uwagi końcowe

Projektowane sieci technologiczne należy wykonać zgodnie z:

-niniejszą dokumentacją,

-polskimi normami, normami branżowymi, obowiązującymi przepisami  technicznymi, BHP i ppoż.,

-instrukcją  stosowania  rur określoną przez producenta rur,

-" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych"; COBR
    INSTAL, W-wa wrzesień 2003,

-" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"; COBRI
   INSTAL, W-wa sierpień 2003,

# 5.0.ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SIECI I OBIEKTÓW SIECIOWYCH

W poniższym zestawieniu podano ilości rurociągów i obiekty sieciowe.

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | DŁUGOŚĆ (ILOŚĆ) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ##### RUROCIĄGI: Rurociągi osadu z „KST” do „SOO” r. PEHD Dy 125 ( PE 100 SDR 26,) PN 6,3 r. PEHD Dy 160 ( PE 100 SDR 26,) PN 6,3 | 92,60 m 88,90 m | wg rys. 2 |
| 2 | Rurociąg wód nadosadowych z „KST” do Si1 r. PVC Dy 0,20 (SDR 34) klasa S lite | 28,60 m | wg rys. 3 |
| 3 | Rurociągi sprężonego powietrza z „SD” do „KST” i „RB” r. kwasoodporna Dz 154*2,0 r. kwasoodporna Dz 206*3,0 r. kwasoodporna Dz 256*3,0 r. kwasoodporna Dz 306*3,0 | 21,6 m 39,2 m 133,3 m 2,0 m | wg rys. 4 |
| 4 | Rurociąg ścieków oczyszczonych z istn. kanału odpływ. Do „PSO” r. PEHD Dy 160 ( PE 100 SDR 26,) PN 6,3 | 4,80 m | wg rys. 5 |
| 5 | Rurociągi ścieków oczyszczonych z „PSO” do „SOO” i „BKP” r. PEHD Dy 75 (PE 100 SDR 26), PN 6,3 r. PEHD Dy 90 (PE 100 SDR 26), PN 6,3 r. PEHD Dy 110 (PE 100 SDR 26), PN 6,3 | 14,3 m 31,9 m 303,3 m | wg rys. 6 |
| 6 | Rurociąg preparatu pix z do „KR” wąż PE Dw/Dz 9/12 r. ochronna PVC DN 50 | 78,4 m 78,4 m | wg rys. 7 |
| 7 | Rurociąg spustowy z „PIX” do Si3 r. PVC Dy 0,16 (SDR 34) klasa S lite | 9,5 m | wg rys. 8 |
| 8 | Kanalizacja z „SKO” do „Si2” r. PVC Dy 0,16 (SDR 34) klasa S lite | 11,4 m | wg rys. 9 |
| 9 | Kanalizacja z „SOO” do s4 r. PVC Dy 0,16 (SDR 34) klasa S lite | 26,9 m | wg rys. 10 |
| 10 | Przyłącze wodociągowe do studzienki ZS2 r. PEHD Dy 40 (PE 80 SDR 17,6), PN 6,3 | 15,5 m | wg rys. 11 |
| 11 12 13 14 | ARMATURA: Hydrant nadziemny DN 80 prod.HAWLE Zasuwa miękouszczelniona kołnierzowa DN 80 typu 2111 NBR z obudowĄ i skrzynką uliczną, prod. JAFAR SA Jasło Zasuwa miękouszczelniona kołnierzowa DN 125 typu 2111 NBR z obudowĄ i skrzynką uliczną, prod. JAFAR SA Jasło Zasuwa miękouszczelniona kołnierzowa DN 150 typu 2111 NBR z obudowĄ i skrzynką uliczną, prod. JAFAR SA Jasło | 2 szt. 2 kpl. 1 kpl. 1 kpl. | zgodne z cz.I ( część opisowa) pkt.2.1.3 PFU zgodne z cz.I (część opisowa) pkt.2.1.2 PFU zgodne z cz.I (część opisowa) pkt.2.1.2 PFU zgodne z cz.I (część opisowa) pkt.2.1.2 PFU |
| 15 16 | ##### OBIEKTY: Studzienki S1, S4, S5 kręgi żelbetowe DN 1,0 m, włazy typu ciężkiego, Studzienka S2, S3 kręgi żelbetowe DN 1,0 m, właz typu lekkiego, | 3 szt. 2 szt. |  |
|  | STUDZIENKA ARMATURY „ZS1” |  | wg rys. 12 |
|  | ##### ELEMENTY KUBATUROWE: |  |  |
| 1 | ##### Studzienka z kręgów żelbetowych DN 1200 | 1 szt. |  |
|  | ##### WYPOSAŻENIE: |  |  |
| 2 | ##### Zasuwa miękouszczelniona kołnierzowa DN 125 typu 2111 NBR, prod. JAFAR SA Jasło | 1 szt. |  |
| 3 | ##### Zawór zwrotny kulowy DN 125 typu 6516, prod. JAFAR SA Jasło | 1 szt. |  |
| 4 | ##### Przejście wodoszczelne typy GPSR dla rury DY 125, prod. INTEGRA Gliwice | 2 szt. |  |
|  | STUDZIENKA ARMATURY „ZS2” |  | wg rys. 13 |
|  | ##### ELEMENTY KUBATUROWE: |  |  |
| 1 | ##### Studzienka z kręgów żelbetowych DN 1000 | 1 szt. |  |
|  | ##### WYPOSAŻENIE: |  |  |
| 2 | ##### Zawór przelotowy ze spustem DN 25 | 1 szt. |  |
| 3 | ##### Zawór czerpalny ze złączką do węża Dn 25 | 1 szt. |  |

Opracował: